{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25}
["序号","采购ID码","物料编码","物料名称","规格型号","图号","材质","产地品牌","计量单位","数量","澄清问题","SDNPC回复"]
[1,"LXMED211900007","020403001013608","国产阀门","截止阀 J41H-16C  DN250",null,null,"国产优质","只","2"]
[2,"LXMED211900008","020403001005808","阀门","截止阀 J41H-16C DN32",null,null,"国产优质","只","10","由于环保原因，对于DN50以下的阀，较大规模的厂家基本阀体不做铸钢的，都改成锻钢的了，机械性能也要优于铸钢。锻钢是否可以？","可以"]
[3,"LXMED211900009","020403001010028","国产阀门","截止阀 J41H-16C DN25",null,null,"国产优质","只","3","由于环保原因，对于DN50以下的阀，较大规模的厂家基本阀体不做铸钢的，都改成锻钢的了，机械性能也要优于铸钢。锻钢是否可以？","可以"]
[4,"LXMED211900010","020403001007027","阀门","蝶阀 D341J-10C DN80",null,null,"国产优质","只","3"]
[5,"LXMED211900011","020403001005776","阀门","闸阀 Z41H-16C DN100",null,null,"上海特一阀门制造有限公司","只","3"]
[6,"LXMED211900012","020403001008132","阀门","闸阀 Z41H-16C DN125",null,null,"上海特一阀门制造有限公司","只","3"]
[7,"LXMED211900013","020403001005772","阀门","闸阀 Z41H-16C DN200",null,null,"国产优质","只","2"]
[8,"LXMED211900014","020403003013542","阀门配件","Z41H-16C DN200 中法兰垫片",null,null,"明珠阀门集团有限公司","只","4"]
[9,"LXMED211900015","020403003016692","阀门配件","闸板 Z41H-16C DN150",null,null,"上海阀门五厂有限公司","件","2","厂家反馈闸板在闸阀中是单配，不单独销售，只卖整阀。建议取消采购或变更采购需求为整阀","取消采购"]
[10,"LXMED211900016","020403003028446","阀门配件","阀杆 Z41H-16C DN150",null,null,"上海特一阀门制造有限公司","件","2","阀杆不单卖，只卖整阀。建议取消采购或变更采购需求为整阀","取消采购"]
[11,"LXMED211900028","020403006007759","进口阀门","疏水阀 TLV JH7.2R-X DN50",null,null,"TLV.CO,LTD.","只","2"]
[12,"LXMED211900029","020403006007760","进口阀门","疏水阀 TLV JH7RL-X DN25",null,null,"TLV.CO,LTD.","只","2"]
[13,"LXMED211900030","020403001005357","阀门","截止阀 J41H-25DN25",null,null,"国产优质","只","5","由于环保原因，对于DN50以下的阀，较大规模的厂家基本阀体不做铸钢的，都改成锻钢的了，机械性能也要优于铸钢。锻钢是否可以？","可以"]
[14,"LXMED211900031","020403001005806","阀门","截止阀 J41H-25C DN20",null,null,"国产优质","只","5","由于环保原因，对于DN50以下的阀，较大规模的厂家基本阀体不做铸钢的，都改成锻钢的了，机械性能也要优于铸钢。锻钢是否可以？","可以"]
[15,"LXMED211900032","020403001030206","国产阀门","截止阀 J11H-16C DN10",null,null,"国产优质","只","3"]
[16,"LXMED211900033","020403001022290","国产阀门","闸阀 Z41H-40P DN20",null,null,"国产优质","只","10","由于环保原因，对于DN50以下的阀，较大规模的厂家基本阀体不做铸钢的，都改成锻钢的了，机械性能也要优于铸钢。锻钢是否可以？","可以"]
[17,"LXMED211900034","020403001001124","阀门","闸阀 Z41H-PN16C DN150",null,null,"上海阀门厂有限公司","只","3","阀门是否需要配对法兰螺栓垫片一起供货？","不作硬性要求，有的话最好供货。"]
[18,"LXMED211900035","020403001030352","国产阀门","闸阀 Z41H-25Q DN250",null,null,"国产优质","只","2","1、此产品阀体材质是球铁，由于环保原因基本都改成钢件的了，是否可以替代为钢制材质？\n2、请确认准确型号是否应为Z41H-25C？一般来说Q的材料压力达不到25","1、请尽量按照原阀门牌号供货，如实在没有，可以用钢件替换；\n 2、现场原设备型号是Z41H-25Q，请尽量按照原阀门牌号供货，如实在没有，可以替换成Z41H-25C供货。"]
[19,"LXMED211900036","020403001005761","阀门","截止阀 J41H-25DN250",null,null,"国产优质","只","3"]
[20,"LXMED211900045","020403001008082","阀门","截止阀 J41H-25C DN50",null,null,"国产优质","只","4"]
[21,"LXMED211900049","020403001042013","国产阀门","针型阀 J23W-160R DN15",null,null,"吉林隆华测控有限公司","只","2"]
[22,"LXMED211900056","020403001035775","国产阀门","针型阀 J13W-160P DN15 材质:304SS",null,null,"国产优质","只","4","网上查询后，永嘉县环一阀门有限公司现更名为温州环壹阀门有限公司，如右图所示。澄清“制造商”信息","制造商品牌变更为国产优质"]
[23,"LXMED211900058","020403001042015","国产阀门","截止阀 J61Y-16R DN32",null,null,"国产优质","只","4"]
[24,"LXMED211900059","020403001042018","国产阀门","针型阀 J11Y-25DN15",null,null,"国产优质","只","2","青岛电站阀门有限公司厂家告知他们不生产针型阀，替换为其他国产优质品牌可以否？","制造商品牌变更为国产优质"]